昆纤煤改气建筑安装工程

施工质量第三方检测项目

技术要求

一．工程概况：

拟改造昆纤煤改气项目位于昆明市穿金路725号昆纤公司内，建筑单体原功能为热电站主厂房，热电站厂房分两期建设，其中一期设计于1994年，二期设计于2003年，主厂房均为框排架结构，汽机平台与主厂房脱开，为钢筋混凝土框架结构。主要使用功能为锅炉间、除氧间、汽机间及其它附属功能。本次改造利用原一期厂房汽机间内现有的汽轮机岛及运转平台作为燃气锅炉和减温减压器基础，经设计对汽轮机岛和运转平台先进行承重校核，根据相关法规对主体结构和基础进行加固设计，以确保锅炉基础的满足使用及规范要求。此外，在除氧间跨内，根据设备专业对电气房间进行加固设计，在汽机间厂房上空新增钢梁做烟囱支撑，并对厂房屋面、墙体进行相应改造。特别说明：本项目建筑安装工程非新建项目施工，为加固改造工程，厂房内各房间及所有相关设备均在生产运行中（施工期间不停产）。

二．项目内容

（1）检测项目

1、检测项目：昆纤煤改气建筑安装工程施工质量第三方检测项目包括以下检测内容：地基基础工程检测、变形观测、主体结构工程现场检测、钢结构工程现场检测、建筑电气工程检测、建筑节能检测、见证取样检测等。最终检测内容以委托方实际委托并现场实际检测内容为准，并按实际检测结果出具正式检测报告。

2、结算方式：本次工程第三方检测为综合固定单价。最终检测费以实际产生工程量乘以下述综合固定单价进行结算。

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 |  | 单位 | 暂估工程量 | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础工程检测 | 轻型触探 |  | 元/点 | 8 |  | / |
| 2 | 变形观测 | 建筑物沉降观测 |  | 元/点·次 | 220 |  | / |
| 3 | 主体结构工程现场检测 | 混凝土强度检测 |  | 元/构件 | 12 |  | / |
|  |  | 新增混凝混凝土外观质量 |  | 元/构件 | 12 |  | / |
|  |  | 钢筋保护层厚度检测 |  | 元/构件 | 12 |  | / |
|  |  | 钢筋间距 |  | 元/构件 | 12 |  | / |
|  |  | 粘贴加固施工工艺检测（粘接强度） |  | 元/组 | 6 |  | / |
|  |  | 空鼓检测 |  | 元/构件 | 12 |  | / |
|  |  | 后锚固体拉拔检测 |  | 元/根 | 15 |  | / |
| 4 | 钢结构工程现场检测 | 焊缝质量检测（外观检查、超声波探伤检测） |  | 元/条 | 12 |  | / |
|  |  | 高强度螺栓施工扭矩复验 |  | 元/节点 | 6 |  | / |
|  |  | 防腐涂层厚度及外观检测 |  | 元/构件 | 12 |  | / |
|  |  | 防火涂层厚度及外观检测 |  | 元/构件 | 12 |  | / |
| 5 | 建筑电气工程检测 | 防雷接地电阻检测 |  | 元/点 | 6 |  | / |
| 6 | 建筑节能检测 | 建筑外窗气密性 |  | 元/组 | 1 |  | / |
| 7 | 见证取样检测 | 混凝土物性能检验 | 立方体抗压强度试验 | 组 | 30 |  | / |
|  |  |  | 混凝土配合比验证 | 项 | 1 |  | / |
|  |  | 砂浆 | 砂浆立方体抗压强度 | 组 | 20 |  | / |
|  |  |  | 配合比设计 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 水泥基灌浆 | 流动度、抗压强度、泌水率 | 组 | 2 |  | / |
|  |  | 砂物理性能检验 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、吸水率、堆积密度、紧密密度、含水率、含泥量、泥块含量 | 组 | 2 |  | / |
|  |  |  | 氯离子含量 | 项 | 1 |  | / |
|  |  |  | 碱活性 | 项 | 1 |  | / |
|  |  | 石物理性能检验 | 筛分析（颗粒级配）、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值、含水率、表观密度、堆积密度、紧密密度、吸水率 | 组 | 2 |  | / |
|  |  |  | 氯离子含量 | 项 | 1 |  | / |
|  |  |  | 碱活性 | 项 | 1 |  | / |
|  |  | 水泥物理力学性能试验 | 安定性、凝结时间、强度、标准稠度用水量、细度 | 组 | 2 |  | / |
|  |  |  | 氯离子含量 | 项 | 1 |  | / |
|  |  | 混凝土拌合用水检测 | PH值、不溶物、可溶物、氯离子 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 钢筋 | 力学性能检验及重量偏差 | 组 | 15 |  | / |
|  |  | 工字钢 | 力学性能 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 角钢 | 力学性能 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 钢板 | 力学性能 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 钢材、型材力学性能检验 | 力学性能 | 组 | 3 |  | / |
|  |  | 钢板网 | 力学性能 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 高强度螺栓 | 扭矩系数 | 组 | 1 |  | / |
|  |  |  | 抗滑移系数 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 螺杆 | 力学性能 | 组 | 2 |  | / |
|  |  | 锚栓 | 力学性能 | 组 | 2 |  | / |
|  |  | 复合板 | 抗压强度、密度、吸水率 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 混凝土空心砌块 | 抗压强度、密度、吸水率 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度、密度、吸水率 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 地砖 | 常规检测 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 胶粘剂 | 抗拉强度、弹性模量、抗压强度、抗弯强度、粘接性能、不挥发物含量 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 混凝土界面胶 | 拉伸粘接强度 | 组 | 2 |  | / |
|  |  | 碳纤维布 | 单位面积质量、抗拉强度、弹性模量、粘接强度 | 组 | 1 |  | / |
|  |  | 土工试验 | 击实试验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  |  | 压实度 | 点 | 10 |  | / |
|  |  | 建筑外窗 | 气密性 | 组 | 2 |  | / |
|  |  |  | 水密性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗风压 |  |  |  |  |

注：最终检测费以实际产生工程量乘以单价进行结算。

三．检测技术标准及规范

检测工作应符合以下要求：

1.检测必须由符合国家相关标准，取得建设工程质量检测机构资质证书，有丰富第三方检测经验的相关单位进行。

2.检测主要依据的规范，包括不限于以下内容

《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204；

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205；

《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784；

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344；

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23；

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202；

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325；

《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》DBJ53/T-23；

《云南省建筑工程质量检测规程》DBJ53/T-200等其他相关现行国家标准。

- 检测要求

- 乙方检测所使用的仪器设备必须符合相关国家标准，且设备在检定校准有效期内，精度满足检测要求。

- 乙方检测应确保数据和结果的客观公正，不受任何一方（设计、施工、监理及甲方）的不当影响。

- 乙方从抽样、试样制备、试验操作到数据处理，全过程必须严格按规范要求进行，确保检测数据的准确可靠。对异常数据要进行复核并及时向甲方汇报。

- 乙方抽样部位、抽样数量必须严格按验收规范和相关检测标准执行，能真实反映整批材料或整个工程部位的质量状况。

- 乙方检测工作应及时进行，如材料涉及隐蔽工程的应先检测后使用；实体检测应在相关工序完成后、隐蔽前进行，为质量评定和工序交接提供依据。

- 乙方应保留所有检测报告、原始记录、设备使用记录、环境条件记录等都应清晰、完整，实现检测全过程可追溯，检测工作结束后应向甲方提交上述完整资料留档。

五、其它相关内容说明

1．检测单位应根据本项目实际情况，配合甲方对重大、复杂的检测项目，应编制详细的检测方案，并经审批后实施。

2． 乙方必须在云南省住房和城乡建设厅（或国家级资质认定部门）取得建设工程质量检测机构资质证书，并在其资质认定（CMA） 的能力范围内开展检测活动。无资质或超范围出具的报告无效。相关检测人员必须经过专业技术培训，考核合格，持证上岗

3.其他说明

a.严格按照甲方的委托要求，设计方要求和国家相关规范、标准的规定完成现场检测工作，及时向委托方汇报现场检测情况；

b.乙方对其提交的成果文件的真实性、准确性负责；

c．乙方应按时提供符合规范要求的检测资料，并积极配合甲方资料归档工作。

4．向乙方提供的图纸资料：甲方相关技术资料及图纸

5．技术服务要求：合同签订后按甲方要求的时间、范围和标准安排完成现场检测工作，现场检测完毕后15个工作日内提交正式专项检测报告一式陆份，见证取样检测报告一式陆份

6．运行要求：无

7．维修要求：无

8．备件要求：无

四．项目安全和进度

1．检测区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等）

1）检测安全要求：

（1）检测过程中应遵守甲方的安全工作制度。

（2）在检测过程中，应遵守国家有关施工安全规范，并采取相应的预防措施后才能进行施工。

（3）在检测中，一切以安全为准则，在不能确保安全施工和影响安全生产的情况下，不准进行检测。

（4）检测人员必须接受甲方安全培训取得临时上岗后才能进入施工现场，在现场作业时要佩戴安全帽。

（5）检测人员进入厂区严禁带火种、禁止吸烟。

（6）检测人员进入厂区后只能在指定的工作区域内工作，不能到其它区域或在厂区内闲逛。

（7）做到文明施工，保持施工现场的清洁和道路畅通，检测人员在离开工作现场前，必须每天清理施工垃圾，以防影响工作。

（8）检测人员对检测区域内的机械设备、设施、器具不能随意搬动，如确因检测要求需要搬动时，必须得到甲方有关人员的书面批准后才能搬动。

（9）所有进入厂区内的检测人员必须配戴临时上岗证，无临时上岗证人员禁止进入厂区。

（10）如因违反甲方的有关安全规范和规定，乱动设备、器具等所发生的一切安全事故和损失，甲方概不承担责任，所造成的事故损失乙方应赔偿责任。

（11）如发现乙方检测人员有违反甲方安全规范的行为，经教育仍未改变，则甲方有权单方面要求乙方更换此部份检测人员。

（12）检测时乙方必须严格按甲方批准的施工措施进行组织施工，不得任意修改，如需要进行修改，必须得到甲方有关人员的同意，并双方签字认可。

（13）必须取得甲方签发的安全工作许可证后才能施工，即在检测过程中如需要进行热工作时，必须到安全部门办理热工作许可证后方能施工。此热工作许可证是定点定时的，只能在指定地点施工，在热工作许可证规定的时间内，如果不能完成此项工作，则应另行办理热工作许可证后才能再进行施工。

2）其它要求：

（1）对甲方的要求及责任：

①甲方对检测内容进行变更时，应提前通知乙方。

②对检测质量、安全技术措施、检测进度进行监督检查。

③监督乙方做好安全预防工作。

④协助乙方办理有关安全施工许可证和工作人员出入证。

（2）对承包商的要求及责任：

①在检测期间必须保证施工区域的环境卫生，所有杂项材料必须按甲方指定地点整齐堆放。

②在检测期间，若项目检测人员有事要离开现场，必须得到甲方项目负责人的同意后方可离开。

③甲方负责对乙方提出具体的安全措施要求，并监督、检查执行情况。

④由于检测区域在生产区域内，为不影响正常生产，检测时必须得到所在区域有关人员的同意后才能检测。如果在检测过程中，不论是甲方现场监督员、还是部门相关人员发觉检测影响了正常的生产，要求检测停止时，检测人员必须无条件的暂时停止，待同意后才允许恢复检测。

⑤项目所需检测材料全部由乙方负责，乙方对检测使用的所有工器具质量负责。

⑥在检测过程中，应和甲方密切配合，相互协调，不得影响甲方的正常工作；服从甲方项目负责人员的工作安排。

2．昆纤安全要求:

（1）严格执行昆明公司的“十大安全禁令”。

（2）所有施工人员必须经过三级安全培训后，才能办理出入证。

（3）所有操作必须严格按相关规程和规范进行施工。

（4）检测鉴定期间第三方除执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤《现场施工检查、监护表》、《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行2次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人。

（5）如果施工时违反上述三个表的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，第三次违章时违章人员将不得进入昆纤施工。

（6）脚手架搭设应根据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231—2021等规程规范进行施工。

3、 检测时涉及登高搭拆脚手架工程的，需按昆纤要求搭设 。

4、项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

合同签订后按甲方要求的时间、范围和标准安排完成现场检测工作，现场检测完毕后15个工作日内提交正式完整全过程检测资料一式陆份，正式专项检测报告一式陆份，见证取样检测报告一式陆份

五．调试及验收

1．系统调试要求：无

2．检测标准和要求：按国家现行相关规范标准执行

3．服务质量要求：供方对其提交的检测成果的真实性、准确性负责

六．资料及培训：无

1．项目需交付的图纸、资料、*证书、*报告的数量和方式：

正式完整全过程检测资料提供一式6份（含电子版）

正式专项检测报告一式陆份

见证取样检测报告一式陆份

2．培训时间、地点、人数要求：无

七．技术专有权：检测成果归甲方所有

八．保密协议：未经甲方许可，不得向第三方披露项目信息

九、附表：

附表一：现场施工检查、监护表

附表二：移动电器检查（监护）表

附表三：临时用电申请表

附表四：

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：

临时用电申请表

Q4-SQ-72

| 施工用电地点 |  | 用电申请人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时用电时段 |  |  |  |
| 主要用电器名称 |  | 用电器总功率 |  |
| 已配置具有一机、一闸、一漏电、一锁等保护功能的电源箱 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 室外电源箱有防雨措施 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 电源箱离开地面高度大于20CM 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 使用双绝缘护套电缆；电缆无破损 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 移动电器具应使用出厂原配无接头的电源线 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 主供电源开关到现场配电箱之间使用无接头电缆 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 防爆区内使用防爆插头 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 电缆穿越机动车道时已架空或穿保护管 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 电缆避开了高温设备、管道及有腐蚀的区域 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 用电器外壳完整，无破损 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 用电器带电体无裸露 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 焊机电缆为铜芯线 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 行灯电压不高于36伏 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 没有用金属线捆绑固定电缆 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |

维修/项目负责人：          日期：       运行值班长：          日期：

电修值班长：              日期：        送电电工：            日期：

注：电工应在送电前检查以上各适用项，适用时应确认为“是”时方可给予接线送电。

附表四：

| 昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录编号:Q4-EP-007 |  |  |  |  |
| 项目工程名称 |  | 施工单位 |  |  |
| 分部分项工程名称 |  | 项目经理 |  |  |
| 隐蔽工程名称 |  | 施工单位现场负责人 |  |  |
| 图纸变更修改 | □ 是 □ 否 | 项目负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |
| 隐蔽工程内容及部位 | 施工质量验收规范的规定、规范号 | 施工单位检查记录 | 建设单位验收记录 |  |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |  |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |  |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |  |
| 施工单位自查结论 | 施工员： | 施工班组长 |  |  |
|  | 专业质量检验员： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位验收意见 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

甲方：昆明醋酸纤维有限公司         乙方：云南省设计院集团检测院有限公司

负责人：                           负责人：

盖章：                             盖章：

日期：                             日期：